## Page 1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 |  | 1、名称：箱式变电站 2、型号：250KVA-10.5/0.4KV 3、含箱变外壳，房子外贴外墙砖 4、组合形式：含（ 1）10KV环网柜，DF型，2台，SF6全绝缘充气柜； （2）电力变压器1台，SCB12-250/10型，10.5±2*2.5%/0.4KV ,D.yn11、Ud%=4.0,，能效Ⅱ级；（3）低压开关柜3台，GGD型固定式 5、含绝缘手套、绝缘地毯、靴子、警示牌、灭火器、规章制度、挡鼠板等安全工器具，须满足供电部门要求 6、自行考虑二次配电部分, 7、柜子报价含负荷开关、熔断器、带电显示、传感器、接地刀、断路器、数显表、铜排、母线框、指示灯、按钮、塑壳开关、补偿器、电流互感器等所有元器件 8、具体尺寸以及内部配置详见设计.含变压器试验、高压柜试验、避雷器试验、高压电缆试验、接地系统试验、绝缘试验。以上试验需要单独套定额并有明确费用。如需其他试验，请投标单位根据试验明细在相应的箱变清单内单独列出。 |  | 座 | 1 | 190544.48 | 190544.48
本页小计 | [8 empty] | 190544.48
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
2 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 |  | 1、名称：箱式变电站 2、型号：250KVA-10.5/0.4KV 3、含箱变外壳，房子外贴外墙砖 4、组合形式：含（ 1）10KV环网柜，DF型，2台，SF6全绝缘充气柜； （2）电力变压器1台，SCB12-250/10型，10.5±2*2.5%/0.4KV ,D.yn11、Ud%=4.0,，能效Ⅱ级；（3）低压开关柜4台，GGD型固定式 5、含绝缘手套、绝缘地毯、靴子、警示牌、灭火器、规章制度、挡鼠板等安全工器具，须满足供电部门要求 6、自行考虑二次配电部分, 7、柜子报价含负荷开关、熔断器、带电显示、传感器、接地刀、断路器、数显表、铜排、母线框、指示灯、按钮、塑壳开关、补偿器、电流互感器等所有元器件 8、具体尺寸以及内部配置详见设计.含变压器试验、高压柜试验、避雷器试验、高压电缆试验、接地系统试验、绝缘试验。以上试验需要单独套定额并有明确费用。如需其他试验，请投标单位根据试验明细在相应的箱变清单内单独列出。 |  | 座 | 1 | 229731.63 | 229731.63
3 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 3、敷设方式、部位：管内铺设 |  | m | 240 | 168.12 | 40348.80
本页小计 | [8 empty] | 270080.43
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯电缆头 2、型号：APKT-10B/3*I-H3 3、规格： 户内型 3*70 4、电压等级（kV）：10KV |  | 个 | 2 | 734.03 | 1468.06
5 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯电缆头 2、型号：APKT-10B/3*I-H3 3、规格：3*70 4、安装部位：户外型 5、电压等级（kV）：10KV |  | 个 | 2 | 1510.44 | 3020.88
6 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-0.6/1.0KV,3*240+1*120mm2 |  | m | 22 | 500.06 | 11001.32
7 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯电缆头 2、型号：低压电缆头 3、规格：3*240+1*120mm2 4、安装部位：联络柜与电容柜内 |  | 个 | 2 | 1077.86 | 2155.72
8 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：镀锌角钢接地极 2、材质：50*50*5 3、规格：L=2.5M |  | 根 | 8 | 150.15 | 1201.20
9 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50*5 |  | m | 10 | 45.37 | 453.70
10 | 030409002002 | 接地母线 |  | 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50*5 |  | m | 44 | 29.20 | 1284.80
11 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1、名称：防火堵洞 2、材质：防水防火封堵 3、部位：进出线缆 |  | 项 | 1 | 1174.08 | 1174.08
12 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN100 |  | m | 6 | 81.00 | 486.00
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 482870.67
1 | 031301018001 | 其他措施 |  | 1、相变安装的吊装费用，由投标单位勘察现场后自行考虑，结算不调整。 |  | 项 | 1 | 3549.16 | 3549.16
本页小计 | [8 empty] | 25794.92
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 3549.16
本页小计
合 计 | [8 empty] | 486419.83
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】